## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2019年10月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 龙口西路龙口花园 | 直供水 | 0.46 | 0.3 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0238 | 53 | 未检出
|  | 龙口西路龙口花园 | 二次供水 | 0.67 | 0.57 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0498 | 42 | 未检出
| 2 | 林和东路133号紫荆小区 | 直供水 | 0.48 | 0.29 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0168 | 未检出 | 未检出
|  | 林和东路133号紫荆小区 | 二次供水 | 0.11 | 0.4 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0114 | 未检出 | 未检出
海珠区 | 1 | 赤岗石榴岗信步闲庭 | 直供水 | 0.16 | 0.65 | 7.2 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.009 | 未检出 | 未检出
|  | 赤岗石榴岗信步闲庭 | 二次供水 | 0.36 | 0.56 | 7.43 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0101 | 未检出 | 未检出
| 2 | 华怡路18号鸿辉阁 | 直供水 | 0.66 | 0.33 | 7.83 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0638 | 18 | 未检出
|  | 华怡路18号鸿辉阁 | 二次供水 | 0.32 | 0.31 | 7.38 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0352 | 12 | 未检出
荔湾区 | 1 | 瑶台花园 | 直供水 | 0.57 | 0.65 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0131 | 未检出 | 未检出
|  | 瑶台花园 | 二次供水 | 0.57 | 0.47 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0183 | 未检出 | 未检出
| 2 | 站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦） | 直供水 | 0.43 | 0.34 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0082 | 85 | 未检出
|  | 站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦） | 二次供水 | 0.29 | 0.34 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0071 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 百顺南路集益街集贤苑小区 | 直供水 | 0.32 | 0.69 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0065 | 1 | 未检出
|  | 百顺南路集益街集贤苑小区 | 二次供水 | 0.52 | 0.38 | 7.8 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0265 | 24 | 未检出
| 2 | 白云大道北乐居街新兴白云花园 | 直供水 | 0.39 | 0.59 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0073 | 未检出 | 未检出
|  | 白云大道北乐居街新兴白云花园 | 二次供水 | 0.68 | 0.59 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0072 | 38 | 未检出
越秀区 | 1 | 单体楼（共和三路9号羊和园） | 直供水 | 0.12 | 0.5 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0109 | 未检出 | 未检出
|  | 单体楼（共和三路9号羊和园） | 二次供水 | 0.15 | 0.79 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0155 | 41 | 未检出
| 2 | 盘福路67号（盘福大厦） | 直供水 | 0.33 | 0.72 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 未检出 | 未检出
|  | 盘福路67号（盘福大厦） | 二次供水 | 0.49 | 0.72 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.007 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 茅岗路卫生区 | 直供水 | 0.68 | 0.49 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0077 | 17 | 未检出
|  | 茅岗路卫生区 | 二次供水 | 0.35 | 0.5 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0064 | 24 | 未检出
| 2 | 黄埔东苑小区 | 直供水 | 0.71 | 0.44 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0428 | 未检出 | 未检出
|  | 黄埔东苑小区 | 二次供水 | 0.78 | 0.56 | 7.43 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0429 | 25 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。