## 广州市番禺水务股份有限公司第一水厂
广州市供水企业出厂水106项检测情况表（2019年下半年）
检测数据由广州市水质监测中心提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市番禺水务股份有限公司第一水厂
| 指标 | 单位 | 限值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0016
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00007
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2
13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.73
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0435
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | —
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | —
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | —
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | —
20 | 色度 | 度 | 15 | <5
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.23
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5--8.5 | 7.32
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0475
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0093
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00034
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00163
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0120
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.40
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 13.4
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 139
33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 77.7
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.89
35 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.050
39 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.3且<4 | 1.41
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | ≥0.5且<3 | 1.47
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | —
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且<0.8 | —
43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1
45 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0011
46 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.0222
47 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003
48 | 硼 | mg/L | 0.5 | 0.0135
49 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00090
50 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.00077
51 | 银 | mg/L | 0.05 | 0.00004
52 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00005
53 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | <0.01
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0039
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.014
56 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0394
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.013
58 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.009
59 | 三卤甲烷 | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.997
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | 2.0 | <0.050
61 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0274
62 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.009
63 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00004
64 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.006
65 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.0002
66 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0001
67 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.00003
68 | 六六六（总量） | mg/L | 0.005 | <0.00001
69 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00002
70 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0001
71 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.0001
72 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 0.0020
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.0001
74 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0004
75 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.000125
76 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.00001
77 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.002
78 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.025
79 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00005
80 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0005
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00020
82 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | 0.0174
83 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.00002
84 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.002
85 | 二甲苯（总量） | mg/L | 0.5 | <0.0025
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.00002
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.00002
88 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 1 | <0.002
89 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.002
90 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.003
91 | 三氯苯（总量） | mg/L | 0.02 | 0.00012
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0001
93 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005
94 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0012
95 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.001
96 | 邻苯二甲酸二（２-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | <0.002
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00025
98 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0007
99 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.002
100 | 苯并(α)芘 | mg/L | 0.00001 | <0.0000014
101 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.001
102 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.008
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00006
104 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | <0.020
105 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02
106 | 钠 | mg/L | 200 | 6.93
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测二氧化氯、臭氧、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐项目。 3.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。 4.供水范围：番禺区市桥、化龙、南村、石楼、大岗、莲花山、新造、东涌。