## 从化经济技术开发区自来水有限公司神岗水厂
广州市供水企业出厂水42项检测情况表（2019年11月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 从化经济技术开发区自来水有限公司神岗水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 0.90
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0015
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | —
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | —
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | —
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | —
20 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | 5
21 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.3
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.6
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.040
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0045
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.003
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.62
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.92
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 74
33 | 总硬度(以CaCO3计） | mg/L | 450 | 33.9
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 3 | 0.76
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002 | <0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.047
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | ≥0.3且<4 | 0.56
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | ≥0.5且<3 | 0.67
41 | 臭氧（O3） | mg/L | 0.3 | —
42 | 二氧化氯（ClO2） | mg/L | ≥0.1且<0.8 | —
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测二氧化氯、臭氧、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐项目。 3.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。 4.供水范围：从化开发区、太平镇神岗。