## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2020年4月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 员村三横路百合路68号员村公安宿舍 | 直供水 | 0.38 | 0.31 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0132 | 未检出 | 未检出
|  | 员村三横路百合路68号员村公安宿舍 | 二次供水 | 0.26 | 0.27 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0789 | 未检出 | 未检出
| 2 | 陶育路119号暨南花园 | 直供水 | 0.14 | 0.1 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0561 | 未检出 | 未检出
|  | 陶育路119号暨南花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.13 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0298 | 未检出 | 未检出
海珠区 | 1 | 革新路金沙花园春岚阁 | 直供水 | 0.12 | 0.3 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0118 | 未检出 | 未检出
|  | 革新路金沙花园春岚阁 | 二次供水 | 0.26 | 0.35 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0288 | 未检出 | 未检出
| 2 | 革新路光大花园 | 直供水 | 0.12 | 0.39 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0097 | 未检出 | 未检出
|  | 革新路光大花园 | 二次供水 | 0.44 | 0.49 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0135 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 荔湾路121号荔京阁 | 直供水 | 0.28 | 0.55 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0092 | 未检出 | 未检出
|  | 荔湾路121号荔京阁 | 二次供水 | 0.39 | 0.3 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0347 | 未检出 | 未检出
| 2 | 中山八路东浚荔景苑 | 直供水 | 0.17 | 0.45 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 17 | 未检出
|  | 中山八路东浚荔景苑 | 二次供水 | 0.36 | 0.53 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 岗贝路贝丽花园 | 直供水 | 0.6 | 0.18 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0105 | 未检出 | 未检出
|  | 岗贝路贝丽花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.31 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.157 | 18 | 未检出
| 2 | 棠安路新街新市花园 | 直供水 | 0.28 | 0.11 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0143 | 未检出 | 未检出
|  | 棠安路新街新市花园 | 二次供水 | 0.15 | 0.66 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0094 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦） | 直供水 | 0.62 | 0.56 | 7.38 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0128 | 23 | 未检出
|  | 站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦） | 二次供水 | 0.41 | 0.36 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0129 | 未检出 | 未检出
| 2 | 单体楼（人民北路835号） | 直供水 | 0.23 | 0.11 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0114 | 未检出 | 未检出
|  | 单体楼（人民北路835号） | 二次供水 | 0.16 | 0.09 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.012 | 23 | 未检出
黄埔区 | 1 | 茅岗路卫生区 | 直供水 | 0.21 | 0.5 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0174 | 未检出 | 未检出
|  | 茅岗路卫生区 | 二次供水 | 0.13 | 0.53 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0161 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄埔东苑小区 | 直供水 | 0.39 | 0.28 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.13 | 未检出 | 未检出
|  | 黄埔东苑小区 | 二次供水 | 0.41 | 0.2 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.169 | 未检出 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。