## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2023年12月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | CFU/mL
|  | 限值 |  | 1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为3 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500 | 不应检出
天河区 | 1 | 华明路29号星汇园 | 二次供水 | 0.2 | 0.32 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 员村一横路7号华颖花园 | 二次供水 | 0.6 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0142 | 未检出 | 未检出
| 3 | 员村东成花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.09 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0141 | 30 | 未检出
| 4 | 科韵路广海花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.11 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0272 | 28 | 未检出
海珠区 | 1 | 宝岗大道宏宇广场 | 二次供水 | 0.4 | 0.06 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0216 | 未检出 | 未检出
| 2 | 宝业路江南花园 | 二次供水 | 0.6 | 0.25 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 江燕路南珠广场 | 二次供水 | 0.6 | 0.05 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0296 | 14 | 未检出
| 4 | 工业大道石溪保利百合花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.30 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 富力路12号 | 二次供水 | 0.4 | 0.14 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 35 | 未检出
| 2 | 南岸路荔港南湾 | 二次供水 | 0.5 | 0.59 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 38 | 未检出
| 3 | 荔湾路121号荔京阁 | 二次供水 | 0.5 | 0.40 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 35 | 未检出
| 4 | 中山八路东浚荔景苑 | 二次供水 | 0.2 | 0.36 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0186 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 汇侨路汇侨新城 | 二次供水 | 0.2 | 0.15 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄边北路云山诗意人家 | 二次供水 | 0.3 | 0.13 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 白云大道北春庭花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 9 | 未检出
| 4 | 罗冲围富力半岛 | 二次供水 | 0.3 | 0.18 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出
越秀区 | 1 | 广东就业服务大厦住宅区(惠福东路558号) | 二次供水 | 0.3 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 泰康路111号（康怡阁) | 二次供水 | 0.2 | 0.28 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 建设二马路东二街嘉颐居 | 二次供水 | 0.2 | 0.21 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 东兴北路东湖新村 | 二次供水 | 0.2 | 0.07 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 1 | 未检出
黄埔区 | 1 | 丰乐南路悦涛花园 | 二次供水 | 0.7 | 0.07 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0150 | 1 | 未检出
| 2 | 丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.13 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0061 | 未检出 | 未检出
| 3 | 省电力一局（黄埔东路2803号大院） | 二次供水 | 0.3 | 0.33 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.6 | 0.11 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0960 | 4 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。