## Sheet1
广州市二次供水管网水10项检测情况表（2025年2月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数（以O2计）
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L
|  | 限值 |  | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | 3
天河区 | 1 | 天河区前进街美林湖畔社区 | 二次供水 | 0.39 | 0.24 | 7.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0056 | 未检出 | 未检出 | 0.95
| 2 | 天河区珠吉街翠屏苑社区 | 二次供水 | 0.32 | 0.32 | 7.31 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0066 | 未检出 | 未检出 | 1.08
海珠区 | 1 | 海珠区瑞宝街金碧东社区 | 二次供水 | 0.25 | 0.49 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0131 | 未检出 | 未检出 | 0.66
| 2 | 海珠区南石头街南景园社区 | 二次供水 | 0.31 | 0.46 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0136 | 未检出 | 未检出 | 0.85
荔湾区 | 1 | 荔湾区东沙街金宇社区 | 二次供水 | 0.2 | 0.3 | 7.83 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0180 | 未检出 | 未检出 | 1.14
| 2 | 荔湾区白鹤洞街融穗社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.26 | 7.83 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0154 | 未检出 | 未检出 | 1.06
白云区 | 1 | 白云区三元里街金桂园社区 | 二次供水 | 0.18 | 0.28 | 7.9 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0157 | 未检出 | 未检出 | 0.88
| 2 | 白云区景泰街隆康社区 | 二次供水 | 0.09 | 0.24 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0151 | 未检出 | 未检出 | 0.62
越秀区 | 1 | 越秀区矿泉街王圣堂社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.53 | 7.96 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0156 | 未检出 | 未检出 | 0.68
| 2 | 越秀区矿泉街兴隆社区 | 二次供水 | 0.23 | 0.57 | 7.97 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0153 | 未检出 | 未检出 | 0.74
黄埔区 | 1 | 黄埔区南岗街广海社区 | 二次供水 | 0.19 | 0.69 | 7.93 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0344 | 未检出 | 未检出 | 0.81
| 2 | 黄埔区南岗街南岗社区 | 二次供水 | 0.28 | 0.7 | 7.96 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.214 | 未检出 | 未检出 | 0.59
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。