## Sheet1
广州市二次供水管网水10项检测情况表（2025年6月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数（以O2计）
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L
|  | 限值 |  | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | 3
天河区 | 1 | 天河区猎德街南国花园社区 | 二次供水 | 0.27 | 0.27 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0049 | 未检出 | 未检出 | 0.38
| 2 | 天河区天园街东成社区 | 二次供水 | 0.33 | 0.39 | 7.96 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0152 | 未检出 | 未检出 | 1.03
海珠区 | 1 | 海珠区赤岗街珠江帝景社区 | 二次供水 | 0.31 | 0.51 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0051 | 未检出 | 未检出 | 0.89
| 2 | 海珠区赤岗街珠影社区 | 二次供水 | 0.32 | 0.31 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0201 | 未检出 | 未检出 | 0.87
荔湾区 | 1 | 荔湾区石围塘街如意社区 | 二次供水 | 0.19 | 0.27 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0178 | 未检出 | 未检出 | 0.80
| 2 | 荔湾区石围塘街塞坝口社区 | 二次供水 | 0.22 | 0.15 | 7.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0103 | 未检出 | 未检出 | 0.88
白云区 | 1 | 白云区京溪街云景花园社区 | 二次供水 | 0.24 | 0.29 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0287 | 未检出 | 未检出 | 0.89
| 2 | 白云区同和街金湖社区 | 二次供水 | 0.26 | 0.32 | 7.37 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0232 | 未检出 | 未检出 | 0.60
越秀区 | 1 | 越秀区东山街新河浦社区 | 二次供水 | 0.37 | 0.25 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0099 | 未检出 | 未检出 | 0.26
| 2 | 越秀区大东街东川社区 | 二次供水 | 0.16 | 0.3 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0302 | 84 | 未检出 | 0.65
黄埔区 | 1 | 黄埔区黄埔街悦涛社区 | 二次供水 | 0.15 | 0.15 | 7.34 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0197 | 未检出 | 未检出 | 1.04
| 2 | 黄埔区黄埔街金逸雅居社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.38 | 7.19 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0181 | 未检出 | 未检出 | 1.06
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。