## Sheet1
广州市二次供水管网水10项检测情况表（2025年7月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数（以O2计）
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L
|  | 限值 |  | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | 3
天河区 | 1 | 天河区冼村街杨箕东社区 | 二次供水 | 0.27 | 0.24 | 7.35 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0070 | 未检出 | 未检出 | 0.71
| 2 | 天河区天河南街育蕾社区 | 二次供水 | 0.27 | 0.09 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 未检出 | 未检出 | 0.73
海珠区 | 1 | 海珠区龙凤街康隆社区 | 二次供水 | 0.3 | 0.44 | 7.22 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0076 | 未检出 | 未检出 | 0.64
| 2 | 海珠区龙凤街昌盛社区 | 二次供水 | 0.32 | 0.21 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0544 | 未检出 | 未检出 | 0.68
荔湾区 | 1 | 荔湾区华林街光复社区 | 二次供水 | 0.16 | 0.18 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0089 | 未检出 | 未检出 | 0.66
| 2 | 荔湾区龙津街锦龙社区 | 二次供水 | 0.27 | 0.23 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0092 | 未检出 | 未检出 | 0.53
白云区 | 1 | 白云区棠景街大围社区 | 二次供水 | 0.36 | 0.2 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0316 | 59 | 未检出 | 0.61
| 2 | 白云区新市街新街社区 | 二次供水 | 0.46 | 0.32 | 7.35 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0071 | 未检出 | 未检出 | 0.43
越秀区 | 1 | 越秀区六榕街嘉和苑社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.26 | 7.9 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0103 | 未检出 | 未检出 | 0.58
| 2 | 越秀区梅花街东风二社区 | 二次供水 | 0.28 | 0.29 | 7.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0270 | 未检出 | 未检出 | 0.60
黄埔区 | 1 | 黄埔区文冲街骏雅社区 | 二次供水 | 0.31 | 0.19 | 7.22 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0087 | 未检出 | 未检出 | 1.10
| 2 | 黄埔区黄埔街怡港社区 | 二次供水 | 0.37 | 0.24 | 7.16 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0067 | 未检出 | 未检出 | 0.97
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。