## Sheet1
广州市管网水检测情况表（2025年7月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 1-7月水质综合合格率（大厂） | 1-7月水质综合合格率 （全市） | 1-7月水质合格率（二次供水）
| NTU | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 100% | 100%
限值 | 1 | 100 | 不应检出 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3
广州市花都区自来水有限公司花都水厂管网水 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | 7.47 | 9.37 | <5 | 无异臭、异味 | 0.82
广州市穗云自来水有限公司管网水 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | 7.39 | 14.23 | <5 | 无异臭、异味 | 0.67
广州市自来水公司西洲水厂管网水 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 7.23 | 17.8 | <5 | 无异臭、异味 | 1.03
广州市自来水公司南洲水厂管网水 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.39 | 7.17 | 13.3 | <5 | 无异臭、异味 | 0.63
广州市花都区自来水公司东部、石角水厂管网水 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 7.24 | 11.63 | <5 | 无异臭、异味 | 0.72
从化区吕田镇人民政府管网水抽样点 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 0.39 | 7.80 | 3.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.81
广东金熊珍稀动物养殖有限公司管网水抽样点 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | 7.09 | 6.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.45
供水营业厅 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | 6.65 | 4.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.37
广州市浩泉自来水有限公司（灌村社区党群服务中心） | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | 7.56 | 4.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.36
广州市龙潭自来水厂（龙潭社区党群服务中心） | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 0.76 | 7.19 | 7.9 | <5 | 无异臭、异味 | 0.41
广州市源达自来水管理服务有限公司 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | 7.23 | 6.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.42
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。