## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市管网水检测情况表（2025年8月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 1-8月水质综合合格率（大厂） | 1-8月水质综合合格率 （全市） | 1-8月水质合格率（二次供水）
| NTU | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 100% | 100%
限值 | 1 | 100 | 不应检出 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂管网水 | 0.39667 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | 7.13 | 10.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.77
广州市白水寨自来水有限公司管网水 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 0.58 | 7.63 | 7.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.47
广州市梅都自来水有限公司管网水 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 7.18 | 4.1 | <5 | 无异臭、异味 | 0.48
增城新和自来水有限公司管网水 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 7 | 18.4 | <5 | 无异臭、异味 | 1.22
广州市自来水公司新塘水厂管网水 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 7.47 | 16.4 | <5 | 无异臭、异味 | 1.08
广州从化自来水有限公司管网水 | 0.30667 | 未检出 | 未检出 | 0.64 | 7.2 | 13.3 | <5 | 无异臭、异味 | 0.64
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。