## 广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂
广州市供水企业出厂水43项检测情况表（2025年9月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00082
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006
6 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 0.62
12 | 三氯甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.06 | 0.0254
13 | 一氯二溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.1 | 0.00226
14 | 二氯一溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.06 | 0.00886
15 | 三溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.1 | <0.000041
16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 无量纲 | 1 | 0.592
17 | 二氯乙酸（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.05 | 0.0091
18 | 三氯乙酸（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.1 | 0.0103
19 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时） | mg/L | 0.01 | --
20 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.7 | --
21 | 氯酸盐（使用次氯酸钠、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.7 | 0.0465
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | <5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.26
24 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
26 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0371
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0032
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00202
30 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00038
31 | 锌 | mg/L | 1 | 0.0032
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.36
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.95
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 63
35 | 总硬度(以CaCO3计） | mg/L | 450 | 21.6
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 0.56
37 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.02
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.02
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.04
40 | 游离氯（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.73
41 | 总氯（使用氯氨消毒时） | mg/L | ≥0.5且≤3 | --
42 | 臭氧（使用臭氧消毒时） | mg/L | ≤0.3 | --
43 | 二氧化氯（使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | --
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 2.供水范围：增城区荔城街、增江街、荔湖街、朱村街、石滩镇、中新镇、宁西街、小楼镇、仙村镇部分片区和新塘镇沙浦片区、增城开发区等11个镇街和黄埔区龙湖街、新龙镇。