## 广州市供水企业管网水10项检测情况表
广州市二次供水管网水10项检测情况表（2025年10月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数（以O2计）
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L
|  | 限值 |  | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | 3
天河区 | 1 | 天河区龙洞街林海社区 | 二次供水 | 0.18 | 0.35 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0122 | 未检出 | 未检出 | 0.72
| 2 | 天河区元岗街南兴社区 | 二次供水 | 0.17 | 0.17 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0108 | 未检出 | 未检出 | 0.59
海珠区 | 1 | 海珠区昌岗街穗花北社区 | 二次供水 | 0.36 | 0.18 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0141 | 未检出 | 未检出 | 0.71
| 2 | 海珠区新港街金雅社区 | 二次供水 | 0.46 | 0.34 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 未检出 | 未检出 | 0.73
荔湾区 | 1 | 荔湾区南源街荔港南湾社区 | 二次供水 | 0.33 | 0.55 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0198 | 未检出 | 未检出 | 0.74
| 2 | 荔湾区南源街环翠园社区 | 二次供水 | 0.29 | 0.72 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0150 | 未检出 | 未检出 | 0.56
白云区 | 1 | 白云区鹤龙街金碧雅苑社区 | 二次供水 | 0.42 | 0.3 | 7.48 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0164 | 未检出 | 未检出 | 0.44
| 2 | 白云区永平街云山诗意社区 | 二次供水 | 0.34 | 0.47 | 7.48 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0132 | 未检出 | 未检出 | 0.83
越秀区 | 1 | 越秀区洪桥街三眼井社区 | 二次供水 | 0.38 | 0.39 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0158 | 未检出 | 未检出 | 0.63
| 2 | 越秀区黄花岗街犀牛北社区 | 二次供水 | 0.24 | 0.16 | 7.8 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0124 | 未检出 | 未检出 | 0.62
黄埔区 | 1 | 黄埔区萝岗街新福港社区 | 二次供水 | 0.49 | 0.19 | 7.34 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0242 | 57 | 未检出 | 0.67
| 2 | 黄埔区鱼珠街富颐北社区 | 二次供水 | 0.45 | 0.11 | 7.16 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0329 | 未检出 | 未检出 | 0.82
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。