## 广州市供水企业管网水10项检测情况表
广州市二次供水管网水10项检测情况表（2025年11月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数（以O2计）
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L
|  | 限值 |  | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | 3
天河区 | 1 | 天河区兴华街兴华社区 | 二次供水 | 0.31 | 0.34 | 7.13 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0106 | 未检出 | 未检出 | 0.59
| 2 | 天河区兴华街金燕社区 | 二次供水 | 0.39 | 0.14 | 7.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0131 | 未检出 | 未检出 | 0.57
海珠区 | 1 | 海珠区滨江街怡安社区 | 二次供水 | 0.29 | 0.12 | 7.25 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 未检出 | 未检出 | 0.49
| 2 | 海珠区滨江街益丰社区 | 二次供水 | 0.26 | 0.44 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0103 | 未检出 | 未检出 | 0.70
荔湾区 | 1 | 荔湾区华林街彩园社区 | 二次供水 | 0.18 | 0.4 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0100 | 未检出 | 未检出 | 0.47
| 2 | 荔湾区彩虹街环彩社区 | 二次供水 | 0.29 | 0.16 | 7.34 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0115 | 未检出 | 未检出 | 0.76
白云区 | 1 | 白云区黄石街白云尚城社区 | 二次供水 | 0.33 | 0.45 | 7.17 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0139 | 未检出 | 未检出 | 0.75
| 2 | 白云区新市街汇侨南社区 | 二次供水 | 0.29 | 0.19 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0148 | 未检出 | 未检出 | 0.55
越秀区 | 1 | 越秀区华乐街青菜岗社区 | 二次供水 | 0.31 | 0.37 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0133 | 未检出 | 未检出 | 0.64
| 2 | 越秀区建设街二马路社区 | 二次供水 | 0.22 | 0.32 | 7.91 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0154 | 未检出 | 未检出 | 0.70
黄埔区 | 1 | 黄埔区文冲街沙步社区 | 二次供水 | 0.22 | 0.26 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0174 | 未检出 | 未检出 | 0.78
| 2 | 黄埔区萝岗街荔红社区 | 二次供水 | 0.28 | 0.31 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 13 | 未检出 | 0.83
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。