## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市管网水检测情况表（2025年11月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 1-11月水质综合合格率（大厂） | 1-11月水质综合合格率 （全市） | 1-11月水质合格率（二次供水）
| NTU | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 100% | 100%
限值 | 1 | 100 | 不应检出 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3
广州市番禺区东乡供水有限公司管网水 | 0.22 | 16.33 | 未检出 | 0.81 | 7.15 | 19.3 | <5 | 无异臭、异味 | 0.67
广州市番禺钟村自来水有限公司管网水 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.76 | 7.13 | 17 | <5 | 无异臭、异味 | 0.65
广州市淼泉自来水有限公司管网水 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 0.54 | 7.86 | 4.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.52
广州新泉自来水公司良口水厂管网水 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 0.57 | 7.66 | 8.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.47
广州市自来水公司石门水厂管网水 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 7.57 | 10.7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.69
广州市自来水公司北部水厂管网水 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 7.74 | 16 | <5 | 无异臭、异味 | 0.56
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。