## 广州市供水企业管网水10项检测情况表
广州市二次供水管网水10项检测情况表（2025年12月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数（以O2计）
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L
|  | 限值 |  | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | 3
天河区 | 1 | 天河区林和街天誉社区 | 二次供水 | 0.47 | 0.37 | 7.93 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0342 | 未检出 | 未检出 | 0.71
| 2 | 天河区林和街紫荆社区 | 二次供水 | 0.28 | 0.41 | 7.11 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0354 | 未检出 | 未检出 | 0.67
海珠区 | 1 | 海珠区滨江街怡安社区 | 二次供水 | 0.29 | 0.12 | 7.25 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 未检出 | 未检出 | 0.49
| 2 | 海珠区素社街金汇社区 | 二次供水 | 0.23 | 0.13 | 7.18 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0299 | 未检出 | 未检出 | 0.87
荔湾区 | 1 | 荔湾区昌华街泮塘社区 | 二次供水 | 0.27 | 0.21 | 7.32 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0482 | 未检出 | 未检出 | 0.66
| 2 | 荔湾区逢源街富力东社区 | 二次供水 | 0.34 | 0.26 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0377 | 18 | 未检出 | 0.72
白云区 | 1 | 白云区黄石街元邦社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.24 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0446 | 未检出 | 未检出 | 0.73
| 2 | 白云区新市街阳光美居社区 | 二次供水 | 0.23 | 0.19 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0605 | 未检出 | 未检出 | 0.77
越秀区 | 1 | 越秀区建设街旧北园社区 | 二次供水 | 0.29 | 0.19 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0119 | 未检出 | 未检出 | 0.93
| 2 | 越秀区华乐街麓苑社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.26 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0107 | 未检出 | 未检出 | 0.67
黄埔区 | 1 | 黄埔区联和街富春社区 | 二次供水 | 0.23 | 0.18 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0082 | 未检出 | 未检出 | 1.80
| 2 | 黄埔区联和街金峰园社区 | 二次供水 | 0.29 | 0.26 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0043 | 未检出 | 未检出 | 0.65
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。