## 广州市供水企业检测情况表
广州市二次供水检测情况表（2018年8月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落 总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 兴民路100号中海花城湾 | 直供水 | 0.28 | 0.22 | 7.35 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 4 | 未检出
|  | 兴民路100号中海花城湾 | 二次供水 | 0.22 | 0.19 | 7.26 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
| 2 | 嘉裕阳光大厦 | 直供水 | 0.31 | 0.26 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 6 | 未检出
|  | 嘉裕阳光大厦 | 二次供水 | 0.26 | 0.21 | 7.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 4 | 未检出
海珠区 | 1 | 革新路金沙花园春岚阁 | 直供水 | 0.2 | 0.17 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出
|  | 革新路金沙花园春岚阁 | 二次供水 | 0.17 | 0.13 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
| 2 | 革新路光大花园 | 直供水 | 0.13 | 0.21 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
|  | 革新路光大花园 | 二次供水 | 0.1 | 0.19 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦） | 直供水 | 0.24 | 0.25 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 11 | 未检出
|  | 站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦） | 二次供水 | 0.21 | 0.22 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
| 2 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 直供水 | 0.2 | 0.21 | 7.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 15 | 未检出
|  | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.18 | 0.11 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 50 | 未检出
白云区 | 1 | 百顺南路集益街集贤苑小区 | 直供水 | 0.32 | 0.3 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
|  | 百顺南路集益街集贤苑小区 | 二次供水 | 0.27 | 0.21 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
| 2 | 白云大道北乐居街新兴白云花园 | 直供水 | 0.33 | 0.48 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
|  | 白云大道北乐居街新兴白云花园 | 二次供水 | 0.19 | 0.39 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 单体楼（广州大道北1838号大院） | 直供水 | 0.18 | 0.17 | 7.29 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 12 | 未检出
|  | 单体楼（广州大道北1838号大院） | 二次供水 | 0.16 | 0.15 | 7.25 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 8 | 未检出
| 2 | 广州大道北东兴二街梅花园京溪山庄 | 直供水 | 0.26 | 0.24 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 11 | 未检出
|  | 广州大道北东兴二街梅花园京溪山庄 | 二次供水 | 0.22 | 0.21 | 7.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 8 | 未检出
黄埔区 | 1 | 黄埔荔香花园 | 直供水 | 0.4 | 0.37 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 5 | 未检出
|  | 黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.31 | 0.26 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄埔三多路乙烯大院 | 直供水 | 0.44 | 0.32 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 5 | 未检出
|  | 黄埔三多路乙烯大院 | 二次供水 | 0.3 | 0.23 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。