## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2019年3月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 中山大道桃园路美林湖畔 | 直供水 | 0.36 | 0.29 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出
|  | 中山大道桃园路美林湖畔 | 二次供水 | 0.12 | 0.18 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
| 2 | 大观路12号中海康城 | 直供水 | 0.31 | 0.26 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 10 | 未检出
|  | 大观路12号中海康城 | 二次供水 | 0.14 | 0.17 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出
海珠区 | 1 | 江湾路怡安花园 | 直供水 | 0.2 | 0.3 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 6 | 未检出
|  | 江湾路怡安花园 | 二次供水 | 0.25 | 0.26 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
| 2 | 江南大道中益丰花园 | 直供水 | 0.17 | 0.43 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
|  | 江南大道中益丰花园 | 二次供水 | 0.23 | 0.38 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出
荔湾区 | 1 | 站前横路流花雅苑 | 直供水 | 0.18 | 0.68 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
|  | 站前横路流花雅苑 | 二次供水 | 0.19 | 0.51 | 7.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出
| 2 | 芳村大道中逸彩新世界 | 直供水 | 0.23 | 0.23 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 6 | 未检出
|  | 芳村大道中逸彩新世界 | 二次供水 | 0.14 | 0.19 | 7.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 岗贝路贝丽花园 | 直供水 | 0.18 | 0.31 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
|  | 岗贝路贝丽花园 | 二次供水 | 0.26 | 0.22 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 16 | 未检出
| 2 | 棠安路新街新市花园 | 直供水 | 0.23 | 0.31 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出
|  | 棠安路新街新市花园 | 二次供水 | 0.27 | 0.23 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 较场东路置地大厦 | 直供水 | 0.25 | 0.37 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
|  | 较场东路置地大厦 | 二次供水 | 0.28 | 0.34 | 7.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出
| 2 | 先烈东路159号 | 直供水 | 0.18 | 0.27 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 4 | 未检出
|  | 先烈东路159号 | 二次供水 | 0.19 | 0.2 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 省电力一局（黄埔东路2803号大院） | 直供水 | 0.29 | 0.16 | 7.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 10 | 未检出
|  | 省电力一局（黄埔东路2803号大院） | 二次供水 | 0.26 | 0.13 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出
| 2 | 悦涛花园（丰乐南路） | 直供水 | 0.26 | 0.31 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 12 | 未检出
|  | 悦涛花园（丰乐南路） | 二次供水 | 0.23 | 0.26 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。