## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市管网水检测情况表（2019年4月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯/ 二氧化氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 (CODMn法，以O2计) | 1-4月水质综合合格率（大厂） | 1-4月水质综合合格率 （加小厂） | 1-4月水质综合合格率 （加直供水） | 1-4月水质综合合格率（加直供水和二次供水）
| NTU | CFU/mL | CFU/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 100% | 100% | 100%
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 100 | 不得检出 | 管网末梢水中余量≥0.05/≥0.02 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 水源限制，原水 耗氧量>6mg/L时为5
广州市自来水公司(白云) | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.6 | 9.6 | ＜5 | 无异臭、异味 | 0.9
广州市自来水公司(海珠) | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 7.58 | 9.4 | ＜5 | 无异臭、异味 | 0.95
广州市自来水公司(黄埔) | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 0.37 | 7.6 | 13.6 | ＜5 | 无异臭、异味 | 1.14
广州市自来水公司(荔湾) | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 0.45 | 7.48 | 11 | ＜5 | 无异臭、异味 | 1.09
广州市自来水公司(天河) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | 7.52 | 16.6 | ＜5 | 无异臭、异味 | 1.19
广州市自来水公司(越秀) | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.6 | 10.9 | ＜5 | 无异臭、异味 | 0.99
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂(番禺) | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.06 | 7.21 | 9.57 | ＜5 | 无异臭、异味 | 0.92
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂(番禺) | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 0.98 | 7.28 | 9.82 | ＜5 | 无异臭、异味 | 0.82
广州市番禺区房地产东乡水厂(番禺) | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 7.39 | 11.7 | ＜5 | 无异臭、异味 | 0.92
广州市番禺区钟村自来水公司(番禺) | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | 7.62 | 9.42 | ＜5 | 无异臭、异味 | 0.88
广州市番禺区石碁自来水公司(番禺) | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 7.57 | 11.2 | ＜5 | 无异臭、异味 | 0.82
广州南沙粤海水务有限公司（南沙） | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | 7.39 | 11.6 | ＜5 | 无异臭、异味 | 1.5
广州市榄核自来水有限公司（南沙） | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | 7.52 | 12.8 | ＜5 | 无异臭、异味 | 0.92
广州市东泉供水有限公司鱼窝头分公司（南沙） | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 7.37 | 9.24 | ＜5 | 无异臭、异味 | 1
广州市穗云自来水有限公司（白云） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.15 | 7.2 | 11.6 | 5 | 无异臭、异味 | 0.64
广州市穗北供水有限公司（白云） | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 7.2 | 8.58 | 5 | 无异臭、异味 | 0.80
广州市花都区自来水公司（花都） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | 7.0 | 14.5 | 5 | 无异臭、异味 | 1.08
广州市花泉供水有限公司（花都） | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | 7.4 | 9.10 | 5 | 无异臭、异味 | 0.72
广州市源峰自来水有限公司（花都） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | 7.4 | 15.4 | 5 | 无异臭、异味 | 1.04
广州市从化区自来水公司（从化） | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.99 | 7.4 | 7.52 | 5 | 无异臭、异味 | 0.32
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂（从化） | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 7.6 | 8.31 | 5 | 无异臭、异味 | 0.72
从化经济技术开发区自来水有限公司神岗水厂（从化） | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 7.6 | 8.31 | 5 | 无异臭、异味 | 0.72
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂（增城） | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | 7.2 | 4.74 | 5 | 无异臭、异味 | 1.72
增城新和自来水有限公司（增城） | 0.3 | 2 | 未检出 | 0.51 | 7.4 | 7.35 | 5 | 无异臭、异味 | 1.40
增城清源自来水厂有限公司（增城） | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.67 | 7.0 | 7.40 | 5 | 无异臭、异味 | 1.28
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。