## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2019年7月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 科华街351号广东省科学技术职业学院广州分院 | 直供水 | 0.86 | 0.322 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0597 | 未检出 | 未检出
|  | 科华街351号广东省科学技术职业学院广州分院 | 二次供水 | 0.29 | 0.94 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0313 | 未检出 | 未检出
| 2 | 岑村华南御景园 | 直供水 | 0.52 | 1.14 | 7.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.009 | 3 | 未检出
|  | 岑村华南御景园 | 二次供水 | 0.07 | 0.777 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.01 | 29 | 未检出
海珠区 | 1 | 新港东路南园南街南园居 | 直供水 | 0.19 | 0.522 | 6.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0112 | 33 | 未检出
|  | 新港东路南园南街南园居 | 二次供水 | 0.29 | 0.554 | 7.1 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0163 | 未检出 | 未检出
| 2 | 广州大道南叠彩路叠彩园 | 直供水 | 0.44 | 0.744 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0094 | 未检出 | 未检出
|  | 广州大道南叠彩路叠彩园 | 二次供水 | 0.68 | 0.242 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 2 | 未检出
荔湾区 | 1 | 金满家园 | 直供水 | 0.08 | 0.908 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0128 | 2 | 未检出
|  | 金满家园 | 二次供水 | 0.07 | 1.051 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.015 | 未检出 | 未检出
| 2 | 富力路12号 | 直供水 | 0.82 | 0.618 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0119 | 未检出 | 未检出
|  | 富力路12号 | 二次供水 | 0.44 | 0.669 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0158 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 黄石路白云高尔夫花园 | 直供水 | 0.85 | 0.474 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0217 | 未检出 | 未检出
|  | 黄石路白云高尔夫花园 | 二次供水 | 0.47 | 0.864 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.011 | 5 | 未检出
| 2 | 元邦航空家园（黄石西路599号） | 直供水 | 0.5 | 1.199 | 7.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0131 | 未检出 | 未检出
|  | 元邦航空家园（黄石西路599号） | 二次供水 | 0.84 | 0.459 | 7.93 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0009 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 寺石新马路132-136号汇景大厦 | 直供水 | 0.06 | 0.59 | 7.16 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0114 | 未检出 | 未检出
|  | 寺石新马路132-136号汇景大厦 | 二次供水 | 0.25 | 0.629 | 7.15 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0162 | 1 | 未检出
| 2 | 新河浦雅居（恤孤院二横路） | 直供水 | 0.71 | 0.735 | 7.43 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0172 | 未检出 | 未检出
|  | 新河浦雅居（恤孤院二横路） | 二次供水 | 0.77 | 0.701 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0127 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 黄埔荔香花园 | 直供水 | 0.3 | 0.415 | 7.03 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0154 | 未检出 | 未检出
|  | 黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.52 | 0.231 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0822 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄埔三多路乙烯大院 | 直供水 | 0.06 | 0.781 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.015 | 20 | 未检出
|  | 黄埔三多路乙烯大院 | 二次供水 | 0.27 | 0.634 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0089 | 未检出 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。