## Sheet1
广州市供水企业出厂水106项检测情况表(2019年01月)
检测数据由广州市水质监测中心提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市自来水公司石门水厂
| 指标 | 单位 | 限值
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0001
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.001
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.001
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.18
13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 2.14
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0314
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00021
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | —
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | —
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | —
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | —
20 | 色度 | 度 | 15 | <5
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.22
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5--8.5 | 7.71
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.09
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.02
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.01
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.003
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.01
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.0
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.5
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 162
33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 136
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.13
35 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | <0.002
36 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.078
39 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.3且＜4 | 0.84
40 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且＜3 | 0.97
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | —
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且＜0.8 | —
43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | 1 | 未检出
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | 1 | 未检出
45 | 锑 | mg/L | 0.005 | ＜0.001
46 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.02
47 | 铍 | mg/L | 0.002 | ＜0.0001
48 | 硼 | mg/L | 0.5 | <0.05
49 | 钼 | mg/L | 0.07 | ＜0.001
50 | 镍 | mg/L | 0.02 | ＜0.001
51 | 银 | mg/L | 0.05 | ＜0.001
52 | 铊 | mg/L | 0.0001 | ＜0.00005
53 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | <0.01
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.002
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0062
56 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.002
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.00006
58 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.00003
59 | 三卤甲烷 | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.18
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | 2.0 | <0.00008
61 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.001
62 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | <0.001
63 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | ＜0.00004
64 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.00012
65 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.0002
66 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0001
67 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | ＜0.00003
68 | 六六六（总量） | mg/L | 0.005 | <0.00004
69 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00002
70 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0001
71 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.0001
72 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0002
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.0001
74 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0004
75 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.000125
76 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.00001
77 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.002
78 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.025
79 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00005
80 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0005
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.002
82 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.00005
83 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.00004
84 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.00006
85 | 二甲苯（总量） | mg/L | 0.5 | ＜0.00029
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.00012
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.00018
88 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 1 | ＜0.00003
89 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | ＜0.00003
90 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.00019
91 | 三氯苯（总量） | mg/L | 0.02 | <0.00012
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.00011
93 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005
94 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.00014
95 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.00011
96 | 邻苯二甲酸二（２-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | <0.002
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0004
98 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.00004
99 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.00004
100 | 苯并(α)芘 | mg/L | 0.00001 | <0.0000007
101 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.00017
102 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00004
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00006
104 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | ＜0.020
105 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | ＜0.02
106 | 钠 | mg/L | 200 | 7.25
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测二氧化氯、臭氧、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐项目。 3.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。 4.供水范围：广州市中心城区。